万宁市中医院消防设备设施维修项目需求书
一、项目背景
医院作为人员密集且救治病患的特殊场所，消防安全至关重要。医院内现有消防设备设施因长时间运行及部分老化，出现了不同程度的损坏与故障，为确保消防系统正常运行，保障医院人员生命财产安全，急需对消防设备设施进行全面维修。
2、 维修内容
	序号
	维修内容
	单位
	数量
	说明

	1
	消防主机点位掉线，现场设备无电源
	点位
	126
	含更换损坏设备，系统重新调试，更换损坏线路。

	2
	3层广播无法联动（线路存在短路）
	项
	1
	含排查线路，更换损坏设备和线路。

	3
	地下室信号线存在断路，短路。
	项
	1
	含排查线路，更换损坏设备和线路。

	4
	电气火灾存在报警和故障
	个
	10
	更换故障探测器

	5
	送风阀，排烟阀现场测试执行机构卡顿，无法正常开启
	个
	38
	含拆除，更换损坏执行机构

	6
	消防排烟机，正压送风机现场启动消防主机无反馈
	台
	8
	含维修控制柜，更换交流接触器辅助触点，接通反馈点

	7
	消防排烟机，正压送风机控制柜信号指示灯损坏
	个
	16
	更换损坏指示灯

	8
	地下室电工值班室卷帘门卷布卡死
	平方
	18
	维修卷布，调平卷轴

	9
	地下室电工值班室卷帘门控制器损坏
	台
	1
	更换损坏控制器，

	10
	2.3.4层过厅处卷帘门现场启动无反应（无主电，漏水）
	樘
	3
	更换损坏控制器，手动按钮盒，

	11
	2层中间卷帘门控制器损坏
	台
	1
	更换损坏控制器，

	12
	卷帘门现场启动消防主机无反馈
	樘
	9
	含维修控制器，接通反馈点。

	13
	地下室车道入口处卷帘门控制器备电故障（电池损坏）
	节
	2
	更换备用电池

	14
	2号稳压泵故障，无法正常抽水
	台
	1
	维修稳压泵

	15
	稳压泵控制器无法自动启动
	台
	1
	维修控制柜，更换损坏电气元件

	16
	流量开关损坏（DN100）
	个
	2
	排水，放水，更换损坏流量开关。

	17
	楼顶试验栓压力表损坏
	个
	1
	更换损坏压力表

	18
	消防水泵现场启动消防主机未反馈
	台
	2
	含维修控制柜，更坏交流接触器辅助触点，接通反馈点

	19
	湿式报警阀水力警铃损坏
	个
	2
	更换湿式报警阀水力警

	20
	湿式报警阀压力开关损坏
	个
	2
	更换损坏压力表湿式报警阀压力开关

	21
	湿式报警阀压力开关未做连锁启泵线
	个
	3
	布线走管连接至消防喷淋控制柜，调试控制柜。

	22
	消防水池水箱未安装液位显示装置
	个
	2
	布线走管安装现场水位监控器

	23
	地下室末端排水管压力表已损坏
	个
	1
	更换损坏压力表

	24
	防火门闭门器无力
	个
	24
	拆除旧闭门器，安装新闭门器

	25
	防火门释放器损坏
	个
	32
	拆除旧释放器，安装新释放器

	26
	防火门门页变形
	樘
	6
	更换损坏变形门页，含运输，安装，人工



三、维修要求
1. 维修技术标准：维修工作需严格遵循国家及地方消防相关规范和标准，如《建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统施工及验收规范》等。维修后的设备设施应恢复正常运行状态，各项性能指标达到原设计要求。
2. 维修人员资质：维修人员应具备相关专业资格证书，如消防设施操作员证书、电气工程师证书等，且有丰富的消防设备维修经验。
3. [bookmark: _GoBack]维修时间要求：在合同签订后，中标方需在7天内完成对所有消防设备设施的全面检查，并制定详细维修计划。维修工作应在30天内完成，如遇特殊情况需延长工期，需提前向医院提交书面申请并说明原因。
四、验收标准及售后服务
1. 验收标准：维修完成后，中标方需提供完整的维修记录、更换零部件清单、检测报告等资料。由医院组织相关人员及消防检测机构，对维修后的消防设备设施进行现场测试。测试内容包括系统联动功能、设备运行状态、各项性能指标等。经测试，所有设备设施运行正常，符合相关标准要求，方可通过验收。
2. 售后服务：维修项目质保期为1年，质保期内中标方对维修的设备设施提供免费保修服务。
六、预算
本项目预算为108120.15元，包含设备维修、更换零部件、人工、检测等所有费用。投标报价不得超过预算金额，否则视为无效投标。
