万宁市中医院消防设备设施维修项目需求书

一、项目背景

医院作为人员密集且救治病患的特殊场所，消防安全至关重要。医院内现有消防设备设施因长时间运行及部分老化，出现了不同程度的损坏与故障，为确保消防系统正常运行，保障医院人员生命财产安全，急需对消防设备设施进行全面维修。

- 维修内容

| 序号 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主机点位掉线，现场设备无电源 | 点位 | 126 | 含更换损坏设备，系统重新调试，更换损坏线路。 |
| 2 | 3层广播无法联动（线路存在短路） | 项 | 1 | 含排查线路，更换损坏设备和线路。 |
| 3 | 地下室信号线存在断路，短路。 | 项 | 1 | 含排查线路，更换损坏设备和线路。 |
| 4 | 电气火灾存在报警和故障 | 个 | 10 | 更换故障探测器 |
| 5 | 送风阀，排烟阀现场测试执行机构卡顿，无法正常开启 | 个 | 38 | 含拆除，更换损坏执行机构 |
| 6 | 消防排烟机，正压送风机现场启动消防主机无反馈 | 台 | 8 | 含维修控制柜，更换交流接触器辅助触点，接通反馈点 |
| 7 | 消防排烟机，正压送风机控制柜信号指示灯损坏 | 个 | 16 | 更换损坏指示灯 |
| 8 | 地下室电工值班室卷帘门卷布卡死 | 平方 | 18 | 维修卷布，调平卷轴 |
| 9 | 地下室电工值班室卷帘门控制器损坏 | 台 | 1 | 更换损坏控制器， |
| 10 | 2.3.4层过厅处卷帘门现场启动无反应（无主电，漏水） | 樘 | 3 | 更换损坏控制器，手动按钮盒， |
| 11 | 2层中间卷帘门控制器损坏 | 台 | 1 | 更换损坏控制器， |
| 12 | 卷帘门现场启动消防主机无反馈 | 樘 | 9 | 含维修控制器，接通反馈点。 |
| 13 | 地下室车道入口处卷帘门控制器备电故障（电池损坏） | 节 | 2 | 更换备用电池 |
| 14 | 2号稳压泵故障，无法正常抽水 | 台 | 1 | 维修稳压泵 |
| 15 | 稳压泵控制器无法自动启动 | 台 | 1 | 维修控制柜，更换损坏电气元件 |
| 16 | 流量开关损坏（DN100） | 个 | 2 | 排水，放水，更换损坏流量开关。 |
| 17 | 楼顶试验栓压力表损坏 | 个 | 1 | 更换损坏压力表 |
| 18 | 消防水泵现场启动消防主机未反馈 | 台 | 2 | 含维修控制柜，更坏交流接触器辅助触点，接通反馈点 |
| 19 | 湿式报警阀水力警铃损坏 | 个 | 2 | 更换湿式报警阀水力警 |
| 20 | 湿式报警阀压力开关损坏 | 个 | 2 | 更换损坏压力表湿式报警阀压力开关 |
| 21 | 湿式报警阀压力开关未做连锁启泵线 | 个 | 3 | 布线走管连接至消防喷淋控制柜，调试控制柜。 |
| 22 | 消防水池水箱未安装液位显示装置 | 个 | 2 | 布线走管安装现场水位监控器 |
| 23 | 地下室末端排水管压力表已损坏 | 个 | 1 | 更换损坏压力表 |
| 24 | 防火门闭门器无力 | 个 | 24 | 拆除旧闭门器，安装新闭门器 |
| 25 | 防火门释放器损坏 | 个 | 32 | 拆除旧释放器，安装新释放器 |
| 26 | 防火门门页变形 | 樘 | 6 | 更换损坏变形门页，含运输，安装，人工 |

三、维修要求

- 维修技术标准：维修工作需严格遵循国家及地方消防相关规范和标准，如《建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统施工及验收规范》等。维修后的设备设施应恢复正常运行状态，各项性能指标达到原设计要求。

- 维修人员资质：维修人员应具备相关专业资格证书，如消防设施操作员证书、电气工程师证书等，且有丰富的消防设备维修经验。

- 维修时间要求：在合同签订后，中标方需在7天内完成对所有消防设备设施的全面检查，并制定详细维修计划。维修工作应在30天内完成，如遇特殊情况需延长工期，需提前向医院提交书面申请并说明原因。

四、验收标准及售后服务

- 验收标准：维修完成后，中标方需提供完整的维修记录、更换零部件清单、检测报告等资料。由医院组织相关人员及消防检测机构，对维修后的消防设备设施进行现场测试。测试内容包括系统联动功能、设备运行状态、各项性能指标等。经测试，所有设备设施运行正常，符合相关标准要求，方可通过验收。

- 售后服务：维修项目质保期为1年，质保期内中标方对维修的设备设施提供免费保修服务。

六、预算

本项目预算为108120.15元，包含设备维修、更换零部件、人工、检测等所有费用。投标报价不得超过预算金额，否则视为无效投标。