项目需求

1.1 项目概况

服务内容：万宁市中医院供氧中心运营管理服务

服务地址：万宁市中医院

1.2 服务内容

供氧中心运营管理服务内容：万宁市中医院现有的医气设备的维护保养、汇流排运行管理、真空泵（水环式)运行管理、医疗空气供应源、医用气体管道系统及末端设施管理;

1.3 运维概述

1. 目的：规范供氧中心运营管理服务工作,确保医用气体系统正常运行。

2.适用范围：医用气体系统运行管理。

3.运维人数：

方案一：技术班长 2 人，普通值班技术员 3 人；

方案二：有资格证书管理人员1人带领我院供氧中心2人工作。

4.7*24 小时值班：在医院设置固定办公场所，根据接收到的故障信息，需在 10 分钟内到达现场处理。

5. 日常例行维护：根据日常维护作业计划，对设备进行例行操作（包括设 备清洁保养、例行巡检、检查等），并将巡检、检查结果记录到日常巡检报告中。

6.培训：根据客户需求，提供培训。要求不定期有培训。

1.3.2 汇流排运行管理

根据医院医疗工作的需要，汇流排主要有氧气汇流排、笑气汇流排、 二氧化碳汇流排、氮气汇流排和医用混合气汇流排，其作用和供应范围不同，用量也不同,有的还具有一定的危险性。因此，合理制定每天对各汇流排的巡视检查次数，完善每次设备巡视检查的内容，可以及时发现汇流排 在使用过程中出现的问题并及时进行处理，以确保临床用气安全。

（一） 汇流排运行

汇流排运行包括：

1.制定各汇流排巡视流程，明确值班人员工作职责；

2.统一运行巡视时间、路线、巡视系统实时监控和检查内容，利用图表 对每次工作进行记录；

3.科室负责人制定各类气瓶最小储存量,确定需要记录的运行指标；

4.科室相关负责人建立值班流程，确定值班流程的重要点位和工作步骤；

5.在实际工作中，应特别注意系统有无泄漏，系统和组件的性能，对新 出现的问题加以改善；建立汇流排巡视标准，以文件的方式予以固化，建立设备运行记录。

6.科室负责人对值班运行人员的工作考核，主要依据汇流排巡视流程、现场检查气体储存和汇流排巡检记录；

7.当出现异常情况时,汇流排巡检记录上应有记录和处理结果。

（二） 汇流排维护保养

1.汇流排的维护保养周期应根据使用频率制定；

2.科室负责人应根据设备的操作手册或使用说明书制定维护保养手册；

3.保养应分为例行保养和重大保养。例行保养的重点是清洗、紧固、检 查零件、部件工作是否正常;重点保养主要是对设备主体部分进行的检查和调整，对已达到使用周期或磨损限度的零部件进行更换；

4.科室负责人根据汇流排维护保养要求制定维护保养计划，并根据计划 合理安排工作时间和人员；

5.科室负责人对本部门工作计划完成结果进行评定，并提出相应的激励措施；

6.对汇流排维护保养完成情况进行考核,考核办法依据维护保养手册、现场抽检和维护保养记录检查；

7.汇流排维护保养表格应根据保养流程设计，工作人员按照维护保养的 步骤完成。

1.3.3 真空泵（水环式)运行管理

（一）真空泵的日常运行管理包括：

1.检查填料密封的漏损情况，定期压紧填料.如填料因磨损而不能保证 所需要的密封时,应换新填料；

2.运行中经常检查滚动轴承温度，滚动轴承是否保持良好的润滑；3.检查泵体的振动情况和监听运转有无杂音；

4.检查电机、电控柜、电磁阀及盘根运行情况是否正常；

5.检查供水情况，保持足够的水量；

6.冬季使用时，在停机后将泵内及气水分离器的水放净，以免冻裂设备和影响使用；真空泵机房保持清洁、干燥,并通风良好；

7.检査联轴器及垫片是否损坏和松动，皮带的松紧，地脚螺丝是否松动，发现松动及时处理。

(二)真空泵（水环式）设备的维护保养包括:

1.每月定期对机组维护一次，发现异常及时报告，并做好维修记录；

2.每年定期由专业人员对机组整体性能检查一次，并做好检修记录；

3.根据每台泵的使用情况，定期对轴承进行清洗，并更换润滑油，保持泵体及附件的整洁；

4.定期对真空泵的真空度进行检测（真空度应以真空泵的抽气率来衡量，而不能以压力值作为依照，同时在维护保养过程中不得采用关小阀门的方法来控制抽气率）；

5.根据对真空泵的使用情况，定期对真空泵进行排污处理（每年至少一次）。

1.4 医疗空气供应源

医疗空气源系统的主要设备为空气压缩机，对其巡视、维护保养。

1.4.1 操作管理

医用气体设备的安全操作离不开设备操作规程，操作规程是指导操作人员正确操作设备的技术性规范文件，其内容应根据设备供应商提供的产品说明书和操作手册为依据，结合医院实地的运行特点、安全要求等情况制定。操作人员在其全部操作过程中必须严格遵守操作规程的行为准则。

医疗空气源的操作规程应大致包含以下内容：

（一）操作设备前对设备状态的检查：

空气源设备启动前，检查空压机、冷干机、无热再生干燥机等主要设 备动力电源和控制电源是否通电，检查管道阀门位置是否正确。

（二）开机的操作程序与注意事项：

空气源系统启动按钮按下后，检查各主要设备启动顺序，检查各主要设备是否运转正常，压力、温度是否满足额定参数。

（三）运行中突发故障时的操作：

机组出现故障时能正常停机，同时备用机组能正常启动，若备用机组无法自动启动，可通过手动方式启动备用机组,对于空压机出现紧急情况可导致人身安全及设备损坏时，可通过急停按钮紧急停止空压机。

（四）停机的操作程序和注意事项

正常情况下,按下空气源系统停机按钮后，停机控制程序将指挥设备依 次自动停机，停机过程中应检查各主要设备的停机顺序是否正确，完全停机后各设备是否处于正常的待机状态,若需重新启动应间隔几分钟。

1.4.2 巡检管理

为了及时掌握设备运行现状，尽早发现潜在故障，应定时对设备进行巡检。巡检流程应根据设备的规模和运行要求制定，并根据流程确定巡视检 查人员数量、时间、路线和检查内容，夜间及节假日应加强巡査。巡检人员通过“视、听、嗅、触 ”等感官发现隐患和故障应立即处理并记录;无法 处理时，应即刻向管理人员报告，待处理后进行记录并存档。

1.4.3 维护保养管理

为了保证设备的完好率及延长设备的使用年限，应制定完善的维护保养制度及计划。空气源系统设备的维护保养计划应根据设备供应商提供的产品使用说明书为参考进行制定，明确其中的易损件、易耗件。

1.5 医用气体管道系统及末端设施管理

医用气体管道系统及末端设施主要包含二级稳压箱、设备带、气体终端等，其巡检管理和维护保养管理要点如下。

1.5.1 巡检管理

巡检流程应根据医院医用气体管道系统的规模、布局、使用特点制定， 并根据流程确定巡视检査人员数量、时间、路线和检查内容，夜间及节假日应加强巡查。巡检内容应包含以下内容：

1.检查管道运行参数、压力、流量是否符合要求，有无欠压、超负荷 等现象；

2.检查管道本体、管件、阀门及其他组件，不得出现跑、冒、滴、漏 现象；

3.检查管道及支架，不得出现异常振动现象；

4.检查管道是否有物体压迫，出现弯曲、下沉及异常变形等现象； 5.检查管道支架及紧固件是否出现脱落、变形、腐蚀损坏等现象； 6.检查管道、终端标识是否清晰，是否符合规范、标准；

7.检查管道现场仪表如流量计、压力表、气体分析仪等运行是否正常；

8.检査二级稳压箱、设备带、 吊塔、气体终端等设备，不得有气体泄 漏现象。

1.5.2 维护保养管理

医用气体管道系统及末端设施的维护保养不同于其他的设备设施，其具 有分布广、数量大、线路复杂等特点,维护保养可以定期巡检为主，临床使 用单位为辅，联防联控，保障医用气体管道系统及末端设施完好率和终端 用气的安全性。

医用气体设备监测系统运行人员基本要求：

1.应了解设备的基础知识，能对监测设备进行基本操作；

2.应熟悉医用气体设备监测系统的原理，网络连接及其接入装置功能；

3.能对现场运行的设备监测系统进行常规的监视操作， 日常检查及定期巡检；

4.能对医用气体设备监测系统中装置上的操作及安全措施进行监督；

5.能发现医用气体设备监测系统中的一些简单缺陷，并及时上报相关责任部门处理。

1.5.3 工作程序

医用气体系统维修程序

（一）在日常运行中，医用气体系统值班人员应按照有关设备及装置巡回 检查规定进行巡检，发现问题要及时反映，以便维修人员尽快到位检修，检修后要将有关情况记录在“检修记录表 ”上。

（二）有医用气体系统报修时，由医用气体系统维修班人员到现场检查， 如属一般性维修，不涉及零部件的更换，则及时处理；如需要更换零件 200 元以下零件由维护保养公司支付，200 元以上零件由甲方负责采购。

1.5.4 医用气体系统记录表

附表 1《万宁市中医院供氧中心交接班记录》;附表 2《万宁市中医院供氧中心负压房巡检记录》每天巡查、检查记录四次。

| 表 1 万宁市中医院供氧中心交接班记录 日期： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 早班 08：0-20：00 | 交班人： | 接班人： |
|  | 上班交接问题 | 本班记事 |
|  | 值班人员 |  |
| 夜班 20：00-08：00 | 交班人： | 接班人： |
|  | 上班交接问题 | 本班记事 |
|  | 值班人员 |  |

| 表 2 万宁市中医院供氧中心负压房巡检记录 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检时间 /巡检人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检内容 | 运行 情况 |  | 运行 情况 |  | 运行 情况 |  | 运行 情况 |  | 运行 情况 |  | 运行 情况 |  | 运行 情况 |  | 运行情 况 |  |
| 机组 | 1 # | 2 # | 1 # | 2 # | 1 # | 2 # | 1 # | 2 # | 1 # | 2 # | 1 # | 2 # | 1 # | 2 # | 1 # | 2 # |
| 启动压力 （0.030Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停止压力 （0.065Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水箱水位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负 压机组控制箱 状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负压机组排气 口噪音情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:“ √ ”表示正常、“/ ”表示正常待机状态、“ × ”表示异常。二台真 空泵为联动状态，运行主机依次自动切换，一台运行，一台待机。真空泵 的启动停止由管道上方的电接点式真空表控制，当前机组设置的启动压力 为：0.030Mpa、停止压力为：0.065Mpa。当班注意检水箱水位，严禁无水 运行；当真空泵运行有噪音时应打开排气孔排空；每月 1 号更换水箱内的 冷却水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |